РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ТРЕХФАЗНЫЕ

Руководство по эксплуатации

РСВТ.13.000 РЭ

Общие указания и назначение

Регуляторы скорости вентиляторов трехфазные предназначены для ручного ступенчатого регулирования скорости вращения электродвигателей  вентиляторов, управляемых напряжением.

Влагостойкий корпус (класс защиты IP44) позволяет использовать это устройство в любых  условиях, например, с повышенной влажностью. На передней панели регуляторов размещается переключатель скорости и индикатор.

Регуляторы имеют  защиту от перегрева электродвигателя и трансформаторов, защиту от обрыва фаз.

Все модели снабжены дополнительным  выходом 230 В для контроля включения регулятора.

Технические данные

Напряжение: 400 В - 50/60 Гц.

Модель				     Ток нагрузки

РСВТ2:					2,0 А

РСВТ3:					3,0 А

РСВТ4:					4,0 А

РСВТ5:					5,0 А

РСВТ7:					7,0 А

РСВТ11:			     		11,0 А

Максимальная  температура окружающего воздуха:  +40 С.

Комплектность поставки

1) Регулятор скорости вентиляторов трехфазный - 1 шт.;

2) Ввод кабельный PG16 - 2 шт.;

3) Ключ - 1 шт.;

4) Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Порядок работы

Требования по технике безопасности

Перед началом эксплуатации следует изучить настоящее руководство по эксплуатации.

Все монтажные и ремонтные работы вести  при обесточенной  сети электропитания.

Запрещается открывать дверь шкафа при включенном напряжении       питания.

Монтаж

Закрепите вертикально шкаф на стене. Установите кабельные  вводы в отверстия на дне ящика. Протяните провода через кабельные вводы. Присоедините внешние провода  к клеммам, согласно схеме рис.1. Сечение проводов должно быть подобрано в соответствии с электрическими параметрами электродвигателя вентилятора. Сеть электропитания должна соответствовать техническим параметрам на наклейке регулятора.

Включите напряжение питания, переведите переключатель «НАГРУЗКА» из положения «0» в положение «1» - загорается индикатор "СЕТЬ" - начинается работа электродвигателя. Для увеличения скорости вращения следует перевести  переключатель «НАГРУЗКА» в             положения   «2» … «5».

После монтажа проверить направление вращения крыльчатки вентилятора. При необходимости перекинуть любые 2 провода в клеммной коробке электродвигателя вентилятора.

При временном отключении сети электропитания следует произвести повторный запуск из положения «0».

Запрещается переключение регулятора из положения  «5» в положение «0» вращением по часовой стрелке.

Тип электродвигателя

Регулятор использовать только вместе с вентилятором, допускающим регулирование скорости; параметры электродвигателя вентилятора должны соответствовать техническим данным регулятора.

При отсутствии термозащиты двигателя необходимо установить перемычку на контакты «ТК».

Допускается подключать к регулятору несколько электродвигателей, если  общий  потребляемый  ток двигателей не превышает максимально допустимый ток регулятора согласно техническим данным.

Возникновение отказов

Проверить наличие и соответствие напряжения питания, правильность подключения, исправность регулируемого вентилятора.

Схема подключения

Рис.1

TV1, TV2 - автотрансформаторы;

RU1, RU2 - варисторы;

R1, R2 - резисторы;

KK1 – электротепловое	 реле;

KM1- контактор;

ТК – термопредохранитель двигателя;

PE – заземление.

SA1 - переключатель;

N, L1in, L2in, L3in – входное напряжение;

L1out, L2out, L3out - выходное напряжение;

М – электродвигатель;

1, 2 - контроль включения регулятора 230 В;

HL1 - светодиод;

SK1, SK2 — термопредохранители;

F - автоматический выключатель.

Свидетельство о приемке

Регулятор скорости вентиляторов трехфазный

«РСВТ2» __________

«РСВТ3» __________

«РСВТ4» __________

«РСВТ5» __________

«РСВТ7» __________

«РСВТ11» _________

соответствует техническим условиям РСВТ.13.000 ТУ  и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ________________________ 20__ г.

М. П.

Представитель ОТК___________________

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие регуляторов скорости вентиляторов требованиям технических условий при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год с даты выпуска, но не более    1,5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

Гарантийный ремонт производит предприятие-изготовитель.

Дата продажи______________________20__ г.

М. П.

Подпись__________________

Изготовлено в России