РТК 6

Регулятор температуры канальный

Электронный регулятор мощности РТК 6 (аналог PULSER-M) предназначен для управления электрическими обогревателями. Регулятор может подключаться к однофазным или двухфазным обогревателям.

РТК 6 является функционально полным регулятором с встроенным термодатчиком и задатчиком.

Возможно подключение внешнего термодатчика и внешнего задатчика.

Максимальная мощность нагрузки 3,6 кВт (при напряжении 230 В) или 6,4 кВт (при напряжении 400 В).

Автоматическая адаптация функции управления, пропорциональное или пропорционально-интегральное регулирование.

Работа на нагрузку с напряжением 220/380 В без необходимости ручного выбора напряжения.

Регулируемая перенастройка на пониженную температуру в ночной период в диапазоне 0…10 С от установленной дневной температуры.

Руководство по эксплуатации

Электронный (симисторный) регулятор мощности РТК 6 предназначен для регулирования мощности однофазных и двухфазных электрических обогревателей, работающих от сети с напряжением 220/380 В. Регулятор предназначен для крепления на вертикальной плоскости и включается последовательно между сетью питания и электрообогревателем.

Регулятор РТК 6 оборудован встроенным термодатчиком и имеет вход для подключения внешнего термодатчика, который может размещаться, например, в приточном воздуховоде или в помещении. Для регулирования температуры в помещении может использоваться термодатчик встроенный в регулятор РТК 6.

Принцип действия

Регулирование осуществляется за счет включения и отключения полной нагрузки. Регулятор реализует пропорциональное регулирование по времени, путем изменения соотношения между временем включенного и отключенного состояния нагрузки в соответствии с заданными требованиями к обогреву. Например, если нагрузка 30 секунд включена и 30 секунд отключена, то это означает, что выходная мощность обогревателя составляет 50% от максимальной. Время цикла (сумма времени включенного и отключенного состояния нагрузки) является фиксированной величиной, равной приблизительно 60 секундам.

Такое регулирование вносит свой вклад в уменьшение затрат на электроэнергию и увеличивает комфортность за счет поддержания заданной температуры. Коммутация нагрузки осуществляется полупроводниковым прибором (симистором). Это означает, что в коммутирующем устройстве отсутствуют какие-либо механические элементы, подверженные износу. Коммутация нагрузки всегда производится в тот момент, когда ток и напряжение равны нулю, что исключает возникновение электромагнитных помех.

Регулятор РТК 6 автоматически изменяет режим управления в соответствии с динамикой объекта регулирования.

Регулирование температуры в помещении

Для быстроизменяющейся температуры РТК 6 работает в режиме пропорционально-интегрального регулятора с фиксированной зоной пропорциональности 20 К и фиксированным временем возврата в исходное состояние, равным 6 минутам.

Регулирование температуры приточного воздуха

Для медленно изменяющейся температуры РТК 6 работает в режиме пропорционального регулятора с фиксированной зоной пропорциональности 2 К.

Регулируемая перенастройка на пониженную температуру в ночной период

С помощью внешнего устройства управления РТК 6 может перенастраиваться на пониженную температуру в ночной период. При срабатывании этого устройства температурная настройка регулятора снижается на заданную величину в диапазоне 0…10 С.

Управление электрообогревателями, мощность которых превышает предельно допустимую для регулятора РТК  6

Если мощность электрообогревателей превышает предельно допустимую для регулятора РТК 6, то можно разделить нагрузку на несколько обогревателей, и управлять ими регулятором РТК 6 совместно с вспомогательными блоками PULSER-ADD.

Технические данные

Общие технические данные

Требования к электросети

Ток нагрузки  Окружающая среда

Температура хранения Влажность воздуха Размеры (ш*в*г)     Степень защиты

Параметры цепи управления

Зона пропорциональности

Время возврата в исходное состояние

Зона пропорциональности

Длительность цикла Индикаторы

Входы

Термодатчик Установка

Диапазон настройки

Установка

Регулируемая перенастройка на

пониженную температуру в ночной период

220/380 В переменного тока; 50Гц; однофазная или трехфазная при

подключении к двум фазам.

Максимальный – 16 А, минимальный – 1 А.

Максимальная температура 30 °С без конденсации влаги.

Примечание. Собственное тепловыделение регулятора РТКН составляет 20 Вт.

-40…+50°С.

Относительная влажность 90% макс.

118*164*56 мм.

IP20.

2 К, фиксированная (для быстроменяющейся температуры, то есть для

регулирования температуры приточного воздуха).

6 минут, фиксированное (для быстроменяющейся температуры, то есть для

регулирования температуры приточного воздуха).

20 К, фиксированная (для медленноменяющейся температуры, то есть для

регулирования температуры в помещении).

60 секунд, фиксированная.

Светодиод, который включен в том случае, если нагрузка включена.

Светодиод, который включен в том случае, если изделие под напряжением электросети.

Один вход для главного датчика.                                                                  Настраиваемая с помощью встроенного потенциометра или внешнего задающего устройства.

0…30 °С. Диапазон настройки регулятора определяется выбором термодатчика.

0…10 С от температуры установки.

Внимание!                      Не прикладывать больших усилий при вращении ручки регулятора в крайних положениях.                                     Ручку регулятора снимать и устанавливать в среднем положении.

Схемы подключения

Подключение к сети и к нагрузке

Встроенные задатчик	Внешний термодатчик и       Регулирование температуры в помещении с

и термодатчик	встроенный задатчик	применением устройства TG-R4XX в качестве

термодатчика и задатчика

Внешний дополнительный термодатчик и                Внешний дополнительный термодатчик и	               Регулируемая перенастройка на

устройство TG-R4XX в качестве задатчика                 потенциометр TBI-XX в качестве задатчика                   пониженную температуру в ночной период

настроек

Свидетельство о приемке                                             Гарантийные обязательства

Регулятор температуры канальный РТК 6	                Изготовитель гарантирует соответствие регулятора температуры

«РТК.29.000» зав. №______			           канального РТК 6 требованиям технических условий  при  соблюдении

соответствует техническим условиям РТК.29.000 ТУ          потребителем  режимов  и  условий эксплуатации, правил хранения

и признан годным для эксплуатации                                     и транспортирования.

Дата выпуска ________________20__г.                                    Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня отгрузки, но не более

М.П.					           1,5 лет с даты выпуска.

Представитель ОТК 					Гарантийный ремонт производит предприятие-изготовитель.